竞争性谈判文件

项目名称：南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务采购

项目编号：GIEG2019YY-FWCG-009

招标采购单位：广西东博会场馆运营有限公司

2019年7月1日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  竞标人须知前附表	5

第三章  评审方法	12

第四章  采购项目需求	13

第五章  谈判书格式	48

第六章  合同主要条款	57

# 第一章  竞争性谈判公告

关于南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务采购（GIEG2019YY-FWCG-009）

竞争性谈判公告

广西东博会场馆运营有限公司对南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务采购项目进行竞争性谈判采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目名称、编号:

项目名称：南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务采购

项目编号：GIEG2019YY-FWCG-009

二、采购内容：

南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务	1项；具体内容详见竞争性谈判文件。

三、竞标人资格：

1．具有国内法人资格，注册经营本次采购服务项目的供应商；

2．竞标人须具备消防设施维护保养检测机构临时一级资质或以上资质；

3．诚实守信，近三年内在经营活动中无违法及不良诚信记录；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供户外整体设计改造、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次招标采购活动；

6.本项目不接受联合体投标；

7.合同签订接受合同专用章；

8.如成交供应商不能履行招标采购合同的，招标采购单位有权选择排位在成交供应商之后第一顺位的中标候选供应商。

四、获取竞争性谈判文件的时间、地点、方式：

时间：2019年7月1日至2018年7月4日止(正常工作时间)。

地点：广西东博会场馆运营有限公司（南宁市民族大道106号）

方式：电话联系获取电子招标文件

五、响应文件递交时间和地点：响应文件必须以密封形式于2019年7月5日上午9时30分前，在南宁市会展路18号会展大厦12楼递交，逾期不受理。

六、截标时间及地点：于2019年7月5日上午9时30分整在广西东博会场馆运营有限公司截标，参加竞标的法定代表人或委托代理人参加。

七、谈判时间及地点：于2019年7月5日上午9时30分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间另行通知，地点：会展大厦12楼，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证，委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

八、联系电话:

1. 招标采购单位：广西东博会场馆运营有限公司

地址：南宁市会展路18号会展大厦12楼。

联系人：傅业振；   联系电话：0771-2092037

九、网上查询：广西国际博览集团有限公司官方网站（www.gxexpogp.cn）。

十、公告期限：本谈判公告期限为自发布之日起5个工作日。

广西东博会场馆运营有限公司

2019年7月1日

# 第二章  竞标人须知前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务采购 项目编号：GIEG2019YY-FWCG-009 采购内容：南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务1项；具体内容详见竞争性谈判文件。 |
| 2 | 3.1 | 1．具有国内法人资格，注册经营本次采购服务项目的供应商； 2．竞标人须具备消防设施维护保养机构临时一级资质或以上资质； 3．诚实守信，近三年内在经营活动中无违法及不良诚信记录； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供户外整体设计改造、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次招标采购活动； 6.本项目不接受联合体投标； 7.合同签订接受合同专用章； 8.如成交供应商不能履行招标采购合同的，招标采购单位有权选择排位在成交供应商之后第一顺位的中标候选供应商。 |
| 3 | 7.4 | 报价：竞标人须就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 响应文件：正本一份； 副本三份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2019年7月5日上午9时30分整 地址：南宁市会展路18号会展大厦12楼 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 8 | 11.1 | 谈判时间：2019年7月5日上午9时30分整截标后（具体时间另行通知） 谈判地点：截标时另行通知 |
| 9 |  | 履约保证金： 成交人（乙方）在签订本项目合同前，须向招标采购单位（甲方）交纳中标金额5% 的履约保证金，以保证服务期间正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方中标资格，服务协议自动终止。履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。 履约保证金交到采购人账户： 开户名：广西东博会场馆运营有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行 账 号：45050160426600000896 履约保证金自合同生效提供服务之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。 |

竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务采购

项目编号：GIEG2019YY-FWCG-009

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类招标采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西东博会场馆运营有限公司。

2.2“竞标人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.3“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人的基本条件

3.1竞标人资格：

3.1.1 具有国内法人资格，注册经营本次采购服务项目的供应商；

3.1.2 竞标人须具备消防设施维护保养机构临时一级资质或以上资质；

3.1.3 诚实守信，近三年内在经营活动中无违法及不良诚信记录；

3.1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供户外整体设计改造、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.1.5 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次招标采购活动；

3.1.6 本项目不接受联合体投标；

3.1.7 合同签订接受合同专用章；

3.1.8 如成交供应商不能履行招标采购合同的，招标采购单位有权选择排位在成交供应商之后第一顺位的中标候选供应商。

4. 竞争性谈判公告、谈判文件的修改

4.1竞争性谈判公告：见2019年7月1日广西国际博览集团有限公司官方网站（www.gxexpogp.cn）。

4.2谈判文件的澄清和修改：

4.2.1竞标人应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

4.2.2任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期两日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.2.3本公司可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1竞标人对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2竞标人提交的竞争性谈判响应文件以及竞标人与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3竞标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判文件标注★号或必须满足的技术参数要求、商务条款及其他内容等实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因竞标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由竞标人自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件由价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）（必须提供）

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）（必须提供）

2）服务（技术设计）方案（附件三）；（必须提供）

3）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件四）；（必须提供）

4）法定代表人授权书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供；法人亲自参加时请提供法人身份证复印件）（附件五）；

5）竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件或者证明竞标人具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件（加盖单位公章）。（必须提供）

6）财务状况报告（2018年度财务报表）；（如有请提供）

7）具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺书；（必须提供）

8）最近半年连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[税费凭证复印件/依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查，格式自拟）]；（必须提供）

9）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（由供应商提供查询结果网页打印件或截图并加盖公章。）；

10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

11）竞标人认为需要提供的有关资料；

12）竞标人类似服务的业绩（主要用户、成交通知书复印件、供货合同等）；

13）本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目的全部工作。

7.3竞标人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4竞标人须就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1竞标人应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”字样。竞标人应将正、副本响应文件（正本一份、副本四份）装入响应文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字四种方式之一均可）。

8.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物、服务名称；

4）谈判供应商名称。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判的响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到本公司指定地点。

9.2响应文件从递交截止日期后60天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、响应文件审查及谈判步骤

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

11.1实质审查

（1）谈判小组审查竞争性谈判响应文件的实质性内容是否符合竞争性谈判文件的实质性要求。

（2）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2谈判

谈判时间及地点：详见本须知前附表第8项规定。

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

（4）谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

11.3最后报价

11.3.1谈判采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，原则上参加采购的供应商不得少于3家，经采购人确认，提交最后报价的供应商可以为2家。

11.3.2谈判采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐至少2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

11.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.4在评标过程中出现法律法规和谈判采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

11.5特别说明：

（1）出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，评标价相同时，依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列,评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定。多家供应商参加同一项目或同一分标的竞标时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

（2）供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（3）供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按照谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报有关部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

六、确定成交供应商办法及结果公告

12.1采购人应当评标后5个工作日内确定成交供应商。

12.2采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在广西国际博览集团官网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

13.1成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

13.2成交供应商不按成交通知书规定签订合同，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

13.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

八、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

- 第三章  评审方法

- 最低评标价法

- 谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

# 第四章  采购项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GIEG2019YY-FWCG-009

二、采购项目类别：服务类

三、说明：投标人必须对招标采购文件中标注★号或必须满足的技术参数要求、商务条款及其他内容等实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

四、采购项目需求一览表：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁国际会展中心消防系统维护保养外包服务 | 1项 | 一、维护保养范围 包括会展中心A区、B区、C区、D区、E区的消防各系统设备，各系统主要设备清单见附件。主要消防系统有： 1.火灾自动报警和联动控制系统 2.喷淋灭火系统 3.消火栓灭火系统 4.气体灭火系统 5.防火分隔系统 6.防排烟系统 7.消防应急照明控制、疏散和EPS电源系统 8.消防通讯系统 9.灭火器系统 10.消防水炮系统 11.消防电源监控系统 12.消防电气火灾报警系统 13.防火门监控系统 14.消防标识系统 二、技术要求 ★ 1.投标单位必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实检测、维修、保养和维护，确保经维修保养的建筑消防设施、灭火器的质量符合国家标准、行业标准。按照南宁市消防支队关于一类建筑的消防安全要求，对存在问题提出解决方案并处理完好，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行，消防系统设备各项指标达到消防规范要求。 2.维护保养依据的规范标准、规程如下： 《建筑消防设施的维护管理》GA587-2005 GB/T 14107—93 消防基本术语第二部分 GA503 建筑消防设施检测技术规程 GA502 消防监督技术装备配备 GB50263 气体灭火系统施工及验收规范 GB15630-1995 消防安全标志设置要求 GA95 灭火器维修与报废 《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版） 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 《火灾报警控制器》GB4717-2005 《火灾显示盘通用技术条件》GB17429-1998 《消防联动控制系统》GB16806-2006 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 《建筑给水设计规范》GB50015-2003（2009年版） 《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002 《风机、压缩机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版） 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《气体灭火系统设计规范》GB50370—2005 《气体灭火系统及零部件性能要求和实验方法》GA400-2002 《防火卷帘》GB14102-2005 《防火门》GB12955-2008 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《自动消防炮灭火系统设计规范》（CECS 245：2008） 3.确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。 4.确保系统的各个相关设施完好、可靠。 ★5.依据建筑消防设施的维护管理《GB25201-2010》、《GA587-2005》等法规、标准、规程进行维护保养。每次检查检修工作结束后，须向采购人提交经项目负责人签字并加盖单位公章的技术服务报告，提供相应的书面检查结果和巡检维护维修工作记录。 三、维护保养内容要求 本合同的工作内容含维修和维护保养工作，其中： 1.设备维修主要工作内容包括： （1）成交人需对存在故障和问题，提出书面的几个维修方案，当采购人与成交人对维修方案存在较大分歧时，采购人可对方案的安全性、及时性、经济性、科学性进行综合评估，选择最优的方案。 (2)设备维修程序：首先选择进行元件维修，对故障点进行维修；损坏严重无维修价值或无法进行元件维修时，再选择进行局部电路板的更换维修；最后，在进行元件维修和局部电路板的维修后，仍无法恢复设备正常的，才能申请选择更换设备的维修方式。 ★2.维护保养主要工作内容包括： （1）对维保范围内各消防系统的设备安全、设备外观完好巡检；消防设备按要求进行维护保养保洁；消防设备单项功能检测和设备联动功能检测。 （2）维保范围内各消防系统的设备巡检和检测发现问题，以及上年消防检测存在而没有解决的问题，进行检查和维修。 （3）配合采购人做好消防设备统计和资料汇总、档案完善。 依据国家现行有关消防设备运行管理规范标准，开展消防系统设备的巡检、检测、维修、维护保养工作。包括但不仅限于以下工作内容： （一）火灾自动报警和联动控制系统 1.每日配合消防值班员检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能，故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能、打印功能、LCD显示面板的显示、LED指示灯指示功能。检查消防报警探测器的工作状态，受控设备反馈情况，检查CRT图文显示系统运行情况，处理维护维修故障设备和动作反馈异常设备。 2.每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及检测火灾自动报警控制器、联动控制盘、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态，并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路进行维修正常。 3.每月对火灾自动报警主机一次保养和保洁: （1）检查消防主机与消防广播、电梯迫降等消防联动设备的联动接口。每次检查数量不少于总数的30%。 （2）电源主板的供电运行情况，进行测试。 （3）测试每块回路卡的运行电压、运行性能。 （4）测试手动面板和消防联动柜的各种按键的执行功能及反馈指示灯。 （5）每月一次对消防报警按钮、消防层显检查。每次检查数量不少于总数的30%。 （6）每月一次对消防电话、消防插孔电话检查。每次检查数量不少于总数的30%。 （7）每月一次测试消防报警主机运行。并做好有关信息数据备份。 4.每季度检查下列功能： （1）采用检测设备，分期分批测试探测器的报警性能是否正常，并对报警探测器进行除尘保养维护，每次检查数量不少于总数的30%。并维修有故障的线路及报警设备，保证系统的正常运行。同时检查CRT图文显示系统报警设备电子图位置的标识是否正确，对遗漏或不正确标识报警设备进行CRT电子图纸增加补充或修改完善。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 （3）对主机备用电源进行充放电试验。 （4）自动和手动试验消防防排烟风机、消防电梯、消防广播、消防防火卷帘门等相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 （5）分期分批对消防联动中继器进行检测维护，检查各中继器控制端和输出端电压是否正常，检查联动中继器控制的设备动作和反馈是否正常，并对异常设备进行维护处理。每次检查数量不少于总数的30%。 （6）对消防主机内接地端的牢靠性进行检查。 （7）分区对消防报警警铃进行检查试验。 5.消防联动测试内容，每年对火灾自动报警联动控制系统各防火分区，做一次联动功能检查测试。对动作设备进行检查复位，对联动动作故障设备进行维修维护，保障消防系统各设备联动正常。配合采购人一年二次的消防演练和每年的消防系统全面检测工作，对消防联动检测问题进行整改维修正常。 （二）喷淋灭火系统 1.每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀组、管网阀门、水泵接合器、储水设备、消防管网设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护保养保洁，对故障消防设施设备和线路、管路进行维修正常。 2.每月检查测试下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的试验阀试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水管装置放水，验证水流指数器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示反馈功能，抽查数量不少于总数的30%。 3.每季度对喷淋泵，消防泵的传动部位进行防腐、防锈处理和养护，对稳压罐进行气压检查和气体补充。 （三）消防栓灭火系统 1.每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消防栓、储水设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路、管路进行维修正常。 2.每月检查测试下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）检查维护消火栓箱及其设备完好，试验远距离启泵按钮启动消防泵，检查消火栓水压，对消火栓箱设备维护保洁。 （3）进行屋顶消防栓出水试验，检查管网压力和水质。 （四）气体灭火系统 1.每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置、气体灭火系统控制器等是否处于正常完好状态，并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路进行维修正常。 2.每半年检查测试下列功能： （1）对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 （2）对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。 （五）防火分隔系统 1.每月检查防火门、防火卷帘门两周围有无影响正常启闭的障碍物、门能否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好、卷帘门的限位开关是否正常，并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路进行维修正常。 2.每季度检查测试下列功能： （1）试验自动方式、远程控制方式启动防火卷帘门，检测卷帘门的消防功能是否正常，并提出整改维修办法。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。 （3）对防火卷帘门电机、吊绳、制动机构、挂件的安全等进行定期检查维护，并做相应检查维护记录。 （4）检查测试防火门监控系统各防火门状态和反馈情况，对故障设备进行检查维护。 3.每年对防火卷帘门传动齿轮、轨道、链条等进行润滑等检查维护。 （六）防排烟系统 1.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制箱、送风口、排烟口、电动排烟窗、消防电动阀、防火阀、防排烟风管等是否处于正常完好状态，并进行设备维护保养保洁，对故障设备、线路和管路进行维护维修正常。 2.每季度检查测试下列功能： （1）试验自动方式控制防排烟风口（阀）、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数的50%。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）检查测试消防电源监控系统各消防设备电源状态和反馈情况，对故障设备进行检查维护。 3.每年对防火阀、防排烟风口（阀）传动机构进行润滑保养等检查维护。 （七）应急照明疏散和EPS电源系统 1.每月检查测试安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态，消防功能是否正常，提出整改维修办法。并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路进行维护维修正常。 2.每月检查测试应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的30%。 3.每季度分区对消防EPS应急电源、消防应急照明控制系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统设备运行反馈情况进行检查测试。试验EPS电源设施能否正常充电、供电，检查EPS电源电池节是否安全正常。并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路进行维修正常。 （八）消防通讯 1.每月检查插孔电话、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态，并进行设备维护保养保洁，对故障设备和线路进行维护维修正常。 2.每季度检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 （2）试验选层广播，抽检数量不少于总数的30%。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。对各分区的背景音乐、消防报警语音进行检查。 3.每半年对消防广播设备进行内部除尘维护一次。 （九）灭火器系统 1.每月检查干粉灭火器的压力、有效期、数量、设置位置、标志、附件是否齐全完好等是否符合要求，对设备维护保养保洁，并做统计报表记录。 2.每半年检查CO2灭火器重量、有效期等、必要时做喷射试验。 3.负责对过期灭火器进行收集和更换，对使用的灭火器喷涂会展中心标识。 4.每季度需对灭火器进行一次全面保洁工作。 （十）消防水炮系统 1.每月检查消防水炮消防泵组、管网、阀门等设备的正常完好性。对设备维护保养保洁，对故障设备和线路、管路进行维修正常。 2.每月检查消防水炮系统报警、监控、现场手动控制盘、电动阀、联动控制设备的功能完好情况，对存在问题及维修方案以书面形式反应给业主单位。 3.每年对消防水炮火灾自动报警联动控制系统作一次全面检测。 （十一）消防标识及其它设施 1.每月检查消防电梯迫降按钮、空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态，消防标识系统是否完整合理，并进行设备维护保养保洁，设备标识完善粘贴和更新。 2.每季度检查下列功能： （1）试验消防电源的末端双电源切换功能。每次检查数量不少于总数的30%。 （2）切断非消防电源功能。每次检查数量不少于总数的30%。 四、会展中心消防系统年度检测专项内容 1.计划于11月份对会展中心消防系统全部主要设备进行单项功能检测，提供检测记录和数据，并出具检测报告。采购人技术人员进行检查监督，本次检测结果做为成交人工作完成质量考评。 2.配合采购人做好每年的消防评估检测工作。对会展中心消防系统年度评估检测或消防部门检查存在的问题提出书面解决方案，并进行维修、整改、完善。 五、日常维护保养工作要求 （一）设备设施日常维护保养工作要求 1.负责对采购人维护保养范围内所有消防设备进行全面认真仔细地检查，如需更换损坏零部件及消防线路更换等，需以书面方式经采购人专业人员核查同意后才可更换。 ★2.服务时间：维护保养服务工作每日8:00至18:00，节假日安排2人值班。如遇休息时间消防系统设备出现故障时，在接到报修电话后，需在1个小时赶到故障现场进行处理，恢复消防系统的正常运行。 ★3.如成交人在消防维保工作中无维修和调试设备、软件编程的能力，需要联系厂家进行维修和技术支持的，由此产生的维修或软件编程费用由成交人承担。 4.在提供维修服务时，维护人员需持有作业内容的特种作业人员操作证（如高空作业证、电工证、升降平台操作证等）。如维护人员无特种作业人员操作证，需聘请有资质的人员施工的，费用由成交人负责。 5. 维保人员对采购人的消防设备设施巡视检查检修以便能及时发现，并排除各种故障隐患，对消防系统的设备、线路进行检查，做好标签； 同时成交人维保人员必须对采购人本次招标范围内的设备进行内部除尘、加机油、清洁卫生工作，保证设备内部干净整洁，设备正常运行。因成交人维保人员能力及效率问题造成的采购人消防设备无法及时恢复正常的，成交人可自行增加维护人员，但是该费用包含在维护保养成交合同价中。 ★6.根据设备巡检需要和频次，按照采购人提供样式制作黏贴消防设备检查标贴,此费用由成交人负责。 ★7.需配备进行维修维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测仪器、安全设施、登高设备，维保人员需人手均配备一套常用工具器，在南宁维修联络点应备有充足的备品配件及易损件。 ★8.负责采购人举办展会活动时展前展中展后消防设施检查维护，保障消防系统的安全和正常运行。 ★9.在采购人场馆举办重大展会活动期间，成交人须有不少于12名技术员驻现场。负责重大展会期间会展中心各消防控制室的值班和保障工作，负责展会期间消防设施安全，协助采购人管理操作消防系统，以保证消防系统运行正常稳定。 10.成交人根据检查发现的问题进行维修，保证消防设备设施完好，需确保年度消防检测、消防评估合格。 11.成交人不能以无工具等理由提出无法维修，须想方设法解决工器具问题，尽快修复故障设备投入使用。 12.在进行设备设施维修过程中，需做好设备设施保全措施，因措施不当，造成设备设施损坏的，由成交人负责恢复损坏的设备设施。 13.需更换或补充的重要零配件及材料如由采购人提供的，成交人负责免费安装、调试。 14.在维护保养期间内，成交人对设备故障提出的维修方案，需兼顾安全性、及时性、科学性、经济性；采购人对成交人的维修方案持有不同意见的，可先与成交人沟通、协商解决；分歧较大，成交人拒不接受的，采购人有权外请其它单位协助解决故障，其间除更换配件外所产生的人工费、维修费等费用成本由成交人全部承担。 （二）项目组织成员要求 ★1.竞标人为本项目设立专门服务组织机构。服务组织机构中设立1名项目负责人，项目负责人必须具有一级注册消防工程师职称。项目负责人负责消防维保工作计划和工作安排，对内对外的各种事务协调、技术服务工作。 ★2.负责本项目的技术负责人必须具备有消防专业“中级建（构）筑物消防员”或“中级消防设施操作员”（含中级）及以上职称，需每天到采购人单位进行维修检查工作。 3.服务组织机构中必须设立项目安全负责人，并对安全文明服务工作负责，保证一切安全措施符合相关要求。 ★4.组织成员需具中专以上学历，所学专业为电子、机电专业、自动化、消防工程等相关专业，经消防管理单位培训获得行业相应资质证书。且有不少于2名维护人员需持有电工证和不少于4名维护人员持有“中级建（构）筑物消防员”或“中级消防设施操作员”证。 5.服务组织机构成员不能随意变更，其组成人员保持相对固定。如有特殊情况必须书面向采购人申请，经采购人同意后才能变更。 ★6.每天安排不少于 12 名专业人员（但不仅限于12人），其中4人值班员负责D区消防控制室的值班，维护人员8人对消防设备进行巡检、检测和维护保养保洁。成交人需在进场一个月内对维保人员进行上岗培训工作，以便维保人员熟悉采购人消防系统设备。 ★7.竞标人需提供实施服务的相关技术人员的名单、人员资质证书复印件、职称、技术、学历证书以及工作职责及联系方式等详细情况，原件备查。 （三）项目进程主要控制计划要求 ★1.竞标人必须提交本项目详细进程控制计划书和服务方案。该项目进程控制计划书必须结合本投标项目的具体要求进行编写，应包括工作进度计划、检验措施、监控措施、服务计划、人员安排计划；服务方案含提供服务所需的工器具、备品配件代用方案和应急预案。 ★2.合同执行期间，需按采购人《外包方日常管理程序》要求每周、每月、每季度的第一个工作日前，按时提交周、月、季度的书面工作总结报告和维保工作记录、计划。提交的记录、报告和工作计划需加盖单位公章、附项目负责人签名，含相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。 3.日常对影响面比较大的设备进行维修时，成交人需提供维护检修计划和方案，经过采购人的专业人员签字确认后方可实施。 4.每日检查检修工作结束后，成交人向采购人提交书面巡检、维修等技术服务报告，经检修负责人签字及采购人专业技术人员签字。每月末由成交人项目负责人装订成册交采购人留存。 ★5.合同执行期间，成交人必须每月向采购人提交书面的经检修负责人签字并加盖投标单位公章的实际工作总结报告（月报）和下个月的维保工作计划，含相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。 6.成交人必须配合采购人做好一年二次的消防演练和每年的消防系统全面检测、消防评估检测工作。 ★7.成交人必须在每年的中国—东盟博览会前完成消防系统所有设备的一次全面检测工作，并对检测存在主要问题进行维修整改完成。出具检测和设备维护报告。 ★8.成交人维保合同结束前一个月对消防系统进行一次全面检测维护保养。 9.服务期结束后需负责与下年度维保单位做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接维护报告，由本年度维保单位、下年度成交人、采购人三方签字确认后，进行设备移交。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7个工作 日内 二、提交服务成果时间： 1年（拟定 2019年7月1日-2020年6月30日止），具体服务时间由采购人确定，结算以实际发生服务时间结算 。 三、提交服务成果地点： 南宁国际会展中心 四、售后服务要求： 1.质量保证期 合同期满后3个月 （自提交年度服务工作总结报告并经验收合格之日起计）。 2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场。发生故障时，接到采购人通知在规定时间到达故障现场后，当场有条件解决的应当立即解决，没有条件解决的，应在24小时内解决；需要由供应商或者厂家解决的，应在5个工作日内处理、解决，恢复正常状态；若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供应急处理方案及工期。 ★3.竞标人必须在广西南宁市设有维修联络点，并为本项目设立相应的服务组织机构（人员要求参见技术服务要求第五条第（二）项）。 4.负责全年费用不超过20000元（含20000元）的零配件及材料费用，此项费用包含在投标报价中。 五、其他要求： ★1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用、各项税金、零配件及材料等费用； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用； （4）人员加班费、服装费、工器具使用折旧费等费用。 ★2.付款方式：本项目无预付款，经双方验收合格后，分两次支付合同进度款。首次支付时间为履约服务满半年，成交人提供的服务经双方验收合格后，支付第一次合同进度款，其余款项在合同满，成交人提交的服务经双方验收合格后一次性支付。每次支付合同款前成交人应提交合格有效发票，结算以实际发生服务时间结算。 3.对合同条款的调整 ★（1）当采购人设备出现故障时，成交人必须有备品配件代用，当采购人采购所需备品配件后，归还成交人所借备品配件，如无相关备品配件，造成系统瘫痪，停止使用的，成交人需承担因此造成的责任和经济损失。 ★（2）因成交人操作不当造成采购人设备设施出现故障的，成交人赔偿因此造成的损失并免费修复相关设备设施。 4.违约责任 4.1 成交人如有下列情况发生，采购人视具体情况，对成交人采取以下处理措施： （1）发生故障时，若成交人不按合同要求及时到达现场，造成时间拖延的，每逾期一小时，应按合同总额、每小时千分之一的比例向采购人支付违约金，该违约金由成交人从待付款中扣除。逾期时间超过一天的，成交人可解除本合同(因交通堵塞、灾害、民变等原因造成的延误除外，但成交人应出具相应的证明)，并应提前7天书面通知成交人。 ★（2）成交人在合同期内未按照技术服务要求第五条第（三）项第★2条，按时提交书面工作总结报告和维保工作记录、计划，每缺1次，或提交的报告不完整、不准确的，将扣罚500元。3次未提交的，视为该月份未提供服务，将从成交人的履约保证金中扣除相关费用。 ★（3）成交人在合同期内未按照技术服务要求第三条对消防各系统设备设施按期按量按要求完成巡检和维护保养工作的，或因成交人检查维护工作不到位，或因成交人每天应到位的人数不够，被采购人监督检查发现问题的，每发现一次，将扣罚1000元。 （4）成交人的现场专业技术人员在进出设备区未关好门或随手关闭照明的，每次发现将扣罚200元。 （5）成交人在维修施工完成后需在工作完成后立即清理垃圾，如未及时清理，没发现一次将扣罚200元。 （6）成交人需统一着装，如未能统一着装的，每人每次罚款50元。 ★（7）成交人在合同期内服务组织机构人员未按照技术服务要求第五条第（二）项配置合格资质和要求数量的人员的，每检查发现一次不符，将扣罚2000元，并要求立即整改。 如发生上述扣罚事项，成交人应在当月底前将款项交至采购人财务处，否则采购人将视为成交人没有按照合同要求履约，将从成交人履约保证金中扣除相应款项。 4.2 成交人如有下列情况发生，影响采购人设备设施正常运行，严重的影响展会活动开展的，采购人有权解除合同： ★（1）成交人实际投入维保的技术人员与投标文件、合同不相符的，采购人给予口头警告或扣罚。满3次警告时，发出整改通知书，1个星期内不整改的，取消当月维护保养费用，在1个月内不完成整改的，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。 （2）如成交人没有按照合同约定的内容履行服务义务的，采购人有权采取补救措施并向成交人追偿损失；次数满三次的，采购人有权单方面解除合同，但应提前7天书面通知成交人。 （3）若因为成交人未按合同内容要求进行维护保养，造成采购人消防系统设备运行故障并对重大展会活动产生严重影响的，成交人承担由此产生的全部责任，采购人有权向成交人追索损失费用并向相关主管部门汇报，解除本合同。 ★（4）经采购人同意更换，但新的维护人员个人专业技术能力无法符合要求的，或组成人员不服从管理、指挥的，成交人应立即更换调整服务组成员。如拒不执行的，采购人给予口头警告，满3次警告时，发出整改通知书，1个星期内不整改的，取消当月维护保养费用，在1个月内不完成整改的，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同且不构成违约。 ★（5）成交人日常巡查、维护保养和操作运行时发现设备故障或事故隐患，均须及时以书面形式告知采购人，并及时修复。否则成交人承担由此产生的责任及后果，负责修复设备，并承担全部费用。服务期内累计达到3次（含3次）的，采购人有权解除合同。 （6）合同期间，如对故障设备维修成交人拒不接受采购人提出的意见，事后维修结果证明是采购人意见正确的，如反复三次出现这样情况的（维修费用远低于成交人的解决方案的），采购人有权界定成交人的项目负责人技术能力无法胜任该合同部分工作内容，建议成交单位更换技术负责人，并扣除成交单位当个月20%服务费。如因成交人技术能力有限等原因不能在规定时间内解决的故障，成交人须负责请厂家专业人员查明故障，并及时解决，所产生的费用由成交人负责。如果成交人拒绝维修的，经多次警告后，仍不整改，次数达3次以上的，将视为成交人不具备履行合同的能力，采购人有权单方面取消合同。 （7）成交人在合同期间造成采购人设备运行故障并对采购人举办的重大展会活动造成严重影响在相关主管部门备案的，不能参加采购人今后此类招投标活动。 （8）成交人在进行影响面大的维修和检测工作前，需做好实施方案和安全措施，经采购人签字确认后方可实施。因未做实施方案或安全措施，影响展览会议服务的，成交人需承担采购人的所有损失，并每次追加2000元的处罚，超过3次的，采购人有权解除合同。 ★ 5.其它约定： （1）未经采购人同意，成交人不得转让合同项下全部或部分内容，如成交人擅自转让合同项下全部或部分内容，则视为违约。按照本合同的相关违约条款约定处理。 （2）合同履行过程中，如果出现合同中未明确数量、价格的内容，成交人有义务提供相关资料并配合采购人送相关部门审核，以审核结果为准。 （3）成交人应按合同要求采用适当的技术措施认真履行消防系统维护保养职责。如因成交人的措施不当而对设备及随机附件、配件、附属材料造成损坏或存在安全运行隐患导致不能正常运行，成交人负责修复设备并承担由此产生的费用。 （4）成交人需在合同期满前出具完整的消防设备维保检查报告，配合采购人在南宁消防支队备案，通过验收，所需费用由成交人负责。 （5）成交人应遵守《国家保密法》，严格执行保密制度，不得向第三方泄露其在提供服务期间获得的技术、商业机密，否则须承担因此产生的全部责任。 6.竞标人可以在投标截止日前两天到南宁国际会展中心现场了解实际情况，作出针对性的操作维护方案，并提出优化操作维护方案或补充方案。 7.履约保证金： 成交人（乙方）在签订本项目合同前，须向招标采购单位（甲方）交纳中标金额5% 的履约保证金，以保证服务期间正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方中标资格，服务协议自动终止。履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。 履约保证金交到采购人账户： 开户名：广西东博会场馆运营有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行 账 号：45050160426600000896 履约保证金自合同生效提供服务之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。 |  |  |

- 附件1：

消防系统设备主要设备表

会展中心C区D区消防系统主要设备清单如下:

| 名称 | 数量 |  | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防控制室 | 1间 |  | 电气防火 |  |
| 消防水泵房 | 2间 |  | 配电房 | 5间 |
| 消防水池 | 2座 |  | 变压器 | 16台 |
| 高位水箱 | 1套 |  | 配电柜 | 140台 |
| 室外消火栓 | 24套 |  | 配电箱、柜 | 275个 |
| 火灾自动报警系统 |  |  | 设备控制箱 | 126个 |
| 控制主机 | 4套 |  | 室内配电箱、开关箱、插座箱 | 215个 |
| 感烟探测器 | 1887只 |  | 计量箱 | 5个 |
| 手动报警按钮 | 454只 |  | 自动喷淋灭火系统 |  |
| 感温探测器 | 162只 |  | 报警阀组 | 10组 |
| 缆式线型定温探测器 | 174组 |  | 水流指示器 | 70个 |
| 红外光束探测器 | 121对 |  | 信号阀 | 70个 |
| 可燃气体探测器 | 10只 |  | 试水装置 | 70个 |
| 吸气式感烟探测器 22套 |  |  | 喷头 | 4602只 |
| 火灾显示盘 | 67个 |  | 稳压装置 | 1套 |
| 警铃 | 446个 |  | 水泵接合器 | 8套 |
| 消防电梯 |  |  | 喷淋泵 | 5台 |
| 消防电梯 | 2部 |  | 防火卷帘 |  |
| 消防通讯 |  |  | 钢质防火卷帘 | 43樘 |
| 消防电话主机 | 3部 |  | 无机防火卷帘 | 4樘 |
| 消防电话 | 70个 |  |  |  |
| 插孔电话 | 454个 |  | 七氟丙烷气体灭火系统（管网） |  |
| 应急广播 |  |  | 防护区 | 1个 |
| 扩音机 | 73台 |  | 机械应急装置 | 18套 |
| 消防广播扬声器 | 1622个 |  | 贮气瓶 | 17个 |
| 应急照明 |  |  | 喷头 | 24只 |
| 双头灯应急灯 | 605套 |  | 瓶头阀 | 17个 |
| 其他应急灯 | 1927套 |  | 声光报警器 | 2个 |
| 疏散指示 |  |  | 压力表 | 18个 |
| 疏散标志灯 | 1026套 |  | 喷放指示器 | 2个 |
| 安全出口灯 | 505套 |  | 安全阀 | 20个 |
| 机械防烟系统 |  |  | 压力讯号器 | 3只 |
| 正压送风机 | 30台 |  | 阀驱动装置 | 1套 |
| 送风口（阀） | 128个 |  | 感烟探测器 | 6只 |
| 机械补风系统 |  |  | 感温探测器 | 15只 |
| 补风风机 | 39台 |  | 手动控制装置 | 2套 |
| 送风口（阀） | 142个 |  | 自动控制装置 | 1套 |
| 室内消火栓系统 |  |  | 七氟丙烷气体灭火系统（无管网） |  |
| 室内消火栓 | 528套 |  | 防护区 | 4个 |
| 消火起泵按钮 | 528个 |  | 机械应急装置 | 10套 |
| 水泵接合器 | 3套 |  | 贮气瓶 | 10瓶 |
| 消火栓泵 | 2台 |  | 喷头 | 10只 |
| 实验消火栓 | 2套 |  | 瓶头阀 | 10只 |
| 稳压装置 | 1套 |  | 声光报警器 | 5个 |
| 消防卷盘 | 520套 |  | 压力表 | 2个 |
| 机械排烟系统 |  |  | 喷放指示器 | 5套 |
| 排烟风机 | 194台 |  | 安全阀 | 10个 |
| 双速排烟风机 | 10台 |  | 压力讯号器 | 7只 |
| 排烟防火阀 | 248个 |  | 阀驱动装置 | 7套 |
| 排烟风口（阀） | 310个 |  | 感烟探测器 | 5只 |
| 电动排烟窗开窗器 | 650个 |  | 感温探测器 | 4只 |
| 通风空调系统 | 11组 |  | 手动控制装置 | 4套 |
| 防火阀 | 60个 |  | 称重装置 | 3套 |
| 防火门 |  |  | 自动控制装置 | 2套 |
| 木质防火门 | 562樘 |  |  |  |
| 钢质防火门 | 418樘 |  | 灭火器系统 |  |
| 电动排烟窗开窗器 | 1200个 |  | ABC干粉灭火器 | 1100 |
| 电动排烟窗控制器 | 20套 |  | CO2 气体灭火器 | 120 |
| 消防EPS电源 | 7套 |  |  |  |
| 消防水炮系统 |  |  |  |  |
| 消防水炮 | 55门 |  | 硬盘录像机 | 5个 |
| 现场控制盘 | 55个 |  | 现场电源 | 8个 |
| 电磁阀 | 55个 |  | 解码器 | 55个 |
| 水流指示器 | 55个 |  | 稳压泵 | 2套 |
| 大空间图像型火灾探测器 | 70个 |  | 消防水炮水泵 | 2台 |
| 监视器 | 7个 |  | 操作台 | 1个 |
| UPS电源 | 1套 |  | 光端盒 | 8个 |
| 矩阵切换器 | 1台 |  | 光端机 | 72个 |

会展中心A区B区消防系统主要设备清单如下:

| 消防控制中心 | 1间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器（联动型） | 12台 |  | 直流供电电源 | 8套 |
| 总线联动控制盘 | 1个 |  | 备用直流供电电源 | 8套 |
| 手动直接控制盘 | 20个 |  | CRT图形显示系统 | 1套 |
| 总线消防电话主机 | 2台 |  | 防火门监控器 | 1套 |
| 可燃气体报警主机 | 1套 |  | 光电感烟探测器 | 6800个 |
| 编址型手动报警按钮 | 780个 |  | 定温探测器 | 480个 |
| 编址型消火栓按钮 | 1100个 |  | 消防电话分机 | 140个 |
| 总线交流隔离器 | 400个 |  | 总线短路保护器 | 480个 |
| 输入输出模块 | 1180个 |  | 火灾显示盘 | 80个 |
| 气体灭火控制盘 | 4套 |  | 缆式感温探测器 | 5000米 |
| 吸气式感烟探测器 | 15套 |  | 红外光束感烟探测器 | 4套 |
| 防火门监控模块 | 200块 |  | 消防设备电源监控主机 | 2套 |
| 电力电源监控器 | 70套 |  | 隔离模块 | 160块 |
| 电器火灾监控主机 | 1套 |  | 电器火灾监控探测器 | 95套 |
| 煤气探测器 | 1套 |  | 消防水泵 | 6台 |
| 消防应急照明控制主机 | 1台 |  | 消防卷帘门 | 102樘 |
| 防火门监控器 | 1台 |  | 消防风机 | 250台 |
| 消防水炮系统 |  |  |  |  |
| 光束感烟探测器（接收） | 60只 |  | 光束感烟探测器（发射） | 94只 |
| 图像型火灾探测器 | 50只 |  | 自动消防炮 | 46台 |
| 解码器 | 46台 |  | 电动蝶阀 | 46个 |
| 水流指示器 | 46个 |  | 现场控制盘 | 50个 |
| 液晶监视器 | 4台 |  | 操作台 | 1套 |
| 屏幕墙 | 1套 |  | 矩阵切换器 | 1台 |
| 硬盘录像机 | 1台 |  | UPS电源 | 1套 |
| 手动末端试水装置 | 3只 |  | 电动排烟窗开窗器 | 1115个 |

会展中心E区消防系统主要设备清单如下

| 消防控制室 | 1间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器（联动型） | 2台 |  | 直流供电电源 | 11套 |
| 总线联动控制盘 | 1个 |  | CRT图形显示系统 | 1套 |
| 手动直接控制盘 | 14个 |  | 防火门监控器 | 1套 |
| 总线消防电话 | 1台 |  | 光电感烟探测器 | 1600个 |
|  |  |  | 定温探测器 | 160个 |
| 编址型手动报警按钮 | 190个 |  | 消防电话分机 | 35个 |
| 编址型消火栓按钮 | 250个 |  | 总线短路保护器 | 200个 |
| 总线交流隔离器 | 200个 |  | 火灾显示盘 | 20个 |
| 输入输出模块 | 100个 |  |  |  |
| 气体灭火控制盘 | 8套 |  | 消防设备电源监控主机 | 1套 |
| 吸气式感烟探测器 | 14套 |  | 隔离模块 | 70块 |
| 防火门监控模块 | 80块 |  | 电器火灾监控探测器 | 70套 |
| 电力电源监控器 | 95套 |  | 消防水泵 | 6台 |
| 电器火灾监控主机 | 1套 |  | 消防卷帘门 | 50樘 |
| 煤气探测器 | 1套 |  | 消防风机 | 50台 |
| 消防应急照明控制主机 | 1台 |  |  |  |
| 防火门监控模块 | 200个 |  | 光束感烟探测器（发射） | 34只 |
| 消防水炮系统 |  |  | 自动消防炮 | 22台 |
| 光束感烟探测器（接收） | 22只 |  | 电动蝶阀 | 22个 |
| 图像型火灾探测器 | 26只 |  | 现场控制盘 | 22个 |
| 解码器 | 22台 |  | 操作台 | 1套 |
| 水流指示器 | 22个 |  | 矩阵切换器 | 1台 |
| 液晶监视器 | 6台 |  | UPS电源 | 1套 |
| 屏幕墙 | 1套 |  |  |  |
| 硬盘录像机 | 1台 |  | 消防排烟窗控制器 | 22套 |
| 防火并行处理器 | 3台 |  | 消防排烟窗开窗器 | 890个 |

附件2：   外包方日常管理程序

6.管理程序：

6.1各专业外委队伍管理流程

| 流程图 | 责任人 | 实施部门 | 过程描述及注意事项 | 支持性文件及记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务维护保养计划 审核通过 实施维护保养 实施维护保养前准备工作 实施维护保养 抽查和检查记录 综合评价 记录存档 | 项目经理 | 外包单位 | 1、依据招标文件、投标文件和合同编制全年服务维护保养计划。 2、依据年度服务维护保养计划编制季度服务维护保养计划、月服务维护保养计划和周服务维护保养计划。 | 《XX专业服务维护保养计划》 《XX专业XX年度XX季度服务维护保养计划》 《XX专业XX月服务维护保养计划》 《XX专业XX周服务维护保养计划》 |
|  | 部长 | 物业管理部 | 审核各专业外包单位提交的全年服务维护保养计划，并批准实施。 |  |
|  | 主管 | 物业管理部 | 审查各专业外包单位提交的月服务维护保养计划，并安排督促实施。 | 《XX专业XX月服务维护保养计划》 |
|  | 专员 | 物业管理部 | 1、审查本专业外包单位提交的周服务维护保养计划，并安排监督外包单位按计划、按质量完成。 2、外包单位人员每次到会展中心提供服务需在《XX专业XX外包单位人员签到表》上签字。 | 1、《XX专业XX周服务维护保养计划》 2、《XX专业外包单位人员签到表》 |
|  | 服务人员或专业技术人员 | 外包单位 | 按周服务维护保养计划做好设备维设备维护保养准备工作，参照各专业设备维护保养规程开展维护保养准备工作，并填写相关专业维护保养记录表 |  |
|  | 服务人员或专业技术人员 | 外包单位 | 按周服务维护保养计划进行设备维护保养，参照各专业设备维护保养规程开展维护保养工作 |  |
|  | 专员 | 物业管理部 | 按周/月服务维护保养计划抽查工作服务完成情况、完成质量，抽查次数可根据实际情况进行；对关键设备、重要节点可采取现场监管或全部抽查方式进行。并填写维护保养记录表及维护月度考核表 | 1、《XX专业外包服务维护保养检查记录表》 2、《XX专业外包方月度考核表》 3、招标文件、投标文件和合同 |
|  | 主管/副部长 | 物业管理部 | 1、每季度/年组织专业人员对外包方进行考核评分。根据外包方计划的完成情况、完成质量、人员出勤率、故障响应时间、修复及时性、故障重复发生率、合同是否相符进行评价。 | 《外包方维护保养季度考核表》 《外包方维护保养年度考核表》 |
|  | 专员 | 物业管理部 | 1、对设备维护保养进行分类统计和存档。 | 《XX专业外包服务维护保养记录表》 |

6.2在招标维保队伍前，各专业专员根据分包服务项目的不同，按外包资格要求（包括质量管理体系要求）、服务项目、时间要求、服务质量、应负责任、价格、人员资格、人员数量、仪容仪表、外包方有无完成外包过程的能力（包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等）、外包过程的结果所要达到的要求及外包方的质量管理体系要求、过程、程序、设备和人员的要求、有关法律法规的要求等内容，编写外包方招标文件。经物业管理部主管、部长审核通过后报分管领导、管理者代表、总经理、法人代表审核。

6.3综合部负责外包方的招标工作，落实各专业的维护保养队伍的中标单位。

6.4签订合同前，综合部与物业管理部需根据招标文件及公司现行的ISO9001质量管理体系和外包方进行前期沟通，明确外包过程双方的职责，及有关问题的协调、处理要求。

由综合部与外包方签订书面合同，管理者代表审核，最高管理者批准；

6.5维保队伍进场后，外包方应按照国家专业技术规范和合同要求，提前制定设备设施维护计划（每周、每月、季度及年度维护保养计划和工作总结），并予执行前一周报物业管理部。

6.6各专业人员按照合同、相关行业规范和工作计划对外包方的工作进行管理和监督。根据检查考核内容对外包方的人员到岗情况、是否与投标文件相符的人员、维护设备的频率、故障处理情况、故障重复发生率、保修响应时间、完成时间、外包过程的结果是否满足规定要求、相关文件是否满足公司的质量管理体系；对重要的设备、关键节点和外包过程，应组织专业人员对现场进行监控，以确保外包过程按照要求实施。

外包方需按照公司的质量体系要求、行业规范和作业标准每周对设备设施进行巡检，检查设备设施运行情况，填写日常巡检记录、维修记录。外包方对设备设施的维修（突发性的紧急故障的维修除外）及软件升级需提前一周向物业管理部提出申请，经审核通过后方可实施。

6.7物业管理部各专业人员监督外包方的维修过程及更换材料，按照作业标准及合同要求，检查确认更换配件材料是否符合要求或原机型配件，对外包方无法按合同规定采购及更换的配件，需经公司同意后，方可使用其他品牌的配件及材料。

6.8每个季度或外包方服务合同期满前一个月，物业管理部副部长组织部门主管对外包方服务进行验收，验收内容包括：物业管理部对外包方服务质量、参展商及观众对外包方服务质量的意见，按照验收标准进行验收，根据评分结果决定是否续约，对未尽到外委业务监督职责、未按照公司有关规定认真执行的专业人员，将依据公司管理规定作出批评、通报和处罚。

6.9考核办法及评分标准

6.9.1外包方月度考核得分（占总评分60%权重）

物业管理部专业人员每个月度，对外包方服务质量进行监督管理，考核的内容有：

外包方是否按照合同内容和范围完成工作、外包方服务人员是否持证上岗、外包方是否按照投标文件配备足够的人员、外包方是否配备合理的工具、外包方是否按照公司的规范化管理按时提供（每周、每月、每季度、每年的）工作计划总结巡检记录及维修记录、外包方人员仪容仪表是否整齐、人员是否按时到岗、报修响应时间、维修是否及时、维修重复发生率等多个方面进行考核。

6.9.2外包方季度考核得分（占总评分的40%权重）

物业管理部主管按照工作计划定期到项目进行实地检查，与各专业人员进行沟通，了解和掌握各外包方实际工作情况。根据外包合同，从外包方维修工作的响应速度、处理时效、维修质量、服务质量四个方面进行季度考评，使用《外包方维修保养季度考核表》，对各考核内容随机抽样检查，计算出物业管理部对外包方的季度考核得分。

6.9.3季度综合考评

由“外包方维修保养月度考核表”和“外包方维修保养季度考核表”两部分成绩加权综合评定组成，计算方法：

季度综合考评=（外包方维修保养月度考评得分之和/月份数）*60%+外包方维修保养季度考评得分*40%

6.9.4年度综合考评

每个季度或外包方服务合同期满前一个月，物业管理部成立考核小组，组织相关专业技术人员及各主管，根据各外包方全年在各外包项目的运行保养维护工作开展情况综合考虑考评打分。

以外包方全年月度考评得分之和为主要依据（占年度考评得分权重80%）；考核小组考评为辅（占年度考评得分20%权重），汇总综合得出年度成绩。计算方法为：某外包方某年度考评得分=（某外包方全年月度考评得分之和/12）*80%+(考核小组成员评分之和/考核小组打分成员人数)*20%。

6.10监管考核机制

6.10.1月度考核成绩运用

6.10.1.1月度考核在70分（含70分的）至80分之间，物业管理部理部将给予口头警告，促进工作改进；

6.10.1.2月度考核在60分（含60分的）至70分之间，物业管理部将分析原因，针对存在的问题提出书面整改意见，限期整改；

6.10.1.3月度考核低于60分的，物业管理部将依据维修保养合同相关规定，向公司提出处罚建议书，并报广西国际博览集团，提出终止合同。

6.10.2季度考评成绩运用

6.10.2.1季度考评得分低于70分的，物业管理部对与外包方负责人开会协调沟通，指出存在问题，限期整改。

6.10.2.2季度考评得分低于60分的，物业管理部将向公司提出处罚建议书，报广西国际博览集团，提出终止合同。

6.10.3年度考评成绩运用

6.10.3.1将记入外包方投标评审意见中，作为来年外包方竞标定标的重要参考依据。对得分低于60分和存在严重问题的外包方，原则上来年招标中被淘汰出局，不予续签合同。

6.10.4物业管理部每半年定期召开外包方维护保养工作会议，组织各专业主管、专员、专业技术人员及外包方领导参加，公布各项目维护保养工作的情况及季度考评情况，进行工作交流和沟通。

6.11外包方的奖惩条款

6.11.1物业管理部专业人员根据合同检查外包方的日常工作，对按照合同按质按量完成工作成果的外包方，将在来年的外包项目中优先考虑；对不按照合同和行业规范进行维保养护的外包方，进行口头警告、书面整改意见、经济处罚、直至上报广西国际博览集团，提出解约请求。

6.11.1.1物业管理部专业人员对外包方的日常工作进行检查，如进行维保养护人员与投标文件不相符，口头进行警告，如果一个星期不整改的，发整改通知书，一个月不整改的，报公司综合部，由综合部向广西国际博览集团汇报情况，请求解约。

6.11.1.2物业管理部专业人员对外委队伍的不能按照服务承诺进行维保的（维修响应时间）次数达到三次的，进行口头警告，一个星期内不进行整改的，发整改通知书，并罚款500元，一个月内仍不按响应时间完成工作的，将按照该月不按照合同提供服务，将在合同期满后从服务款项中扣除当月服务费，两个月不按照响应时间提供服务的，物业管理部将上报公司综合部，向广西国际博览集团上报情况，提出解约请求。

6.11.1.3外包方不按照投标文件内容要求配置足够的人数的，由专业人员口头提出警告三次，然后发整改通知书，一个星期内不整改的，取消当月维护保养费用，两个月不整改的，报综合部，向广西国际博览集团申请解约。

6.11.1.4外包方不按照合同要求配有更换配品配件，造成设备维修不及时，修复时间在4小时以上8小时以下的，提出口头警告，三次以上的，将按照每次500元从竞标人的服务费里扣除；维修时间在8小时以上24小时以内的将按照每次1000元从竞标人当月的服务费中扣除；造成整个系统瘫痪4个小时以上的，每次从中标人当月服务费中扣除2000元，并赔偿因此造成的损失；在中国东盟博览会、自治区和市政府举行的重大活动中造成维修不及时2个小时以上的，将扣除中标人当月的维护保养费用，并追究相关的经济赔偿责任，并报广西国际博览集团，申请解约。

6.11.1.5外包方对设备的维护保养要有预判性，提前做好设备的维护保养工作和数据存储备份工作，及时维修设备和系统备份等工作，做到事前处理，不能等设备一出故障就要求更换设备和进行数据的抢救，如果设备故障前没有发现，事后才处理的情况达到三次以上的，视为巡检工作不合格，将按照实际维修金额和抢救数据的费用由外包方承担维修费用的50%。

7．相关文件和表格

EM-13-00-01 电梯维修保养月度考核表

EM-13-00-02 消防维修保养月度考核表

EM-13-00-03 变频器、软起动控制器维修保养月度考核表

EM-13-00-04 智能化维修保养月度考核表

EM-13-00-05 空调主机维修保养月度考核表

EM-13-00-06 空调末端设备月度考核表

EM-13-00-07 展会保洁卫生评分表

EM-13-00-08 绿化养护月度考核表

EM-13-00-09 除四害消杀月度考核表

EM-13-00-10 零星维修月度考核表

EM-13-00-11 外包维修保养季度考核表

EM-13-00-12 外包维修保养年度考核表

EM-13-00-13 XX专业XX日至XX日周服务维护保养计划

EM-13-00-14 XX专业XX月服务维护保养计划

EM-13-00-15 XX专业XX季度服务维护保养计划

EM-13-00-16 XX专业外包单位人员签到表

EM-13-00-17 XX专业外包服务维护保养记录表

EM-13-00-18 XX专业外包单位维护保养检查记录表

消防维修保养月度考核表

外包方：                                                            考核得分：

| 序号 | 工作内容 | 检查考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维修、保养。 | 1.维保单位未按月、季度、年度保养计划对消防系统进行定期保养每次扣4分。 2.维保单位未按时提交每周、月维护保养计划，每次扣4分。 3.每月检查各消防系统：火灾自动报警和联动控制系统、喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明疏散和EPS电源系统、消防通讯、灭火器系统、消防水炮系统，月检查项目内容缺项、工作没完成的，每缺一项扣4分。 4.日常巡检维护工作不到位，问题不及时反馈和处理，业主监督检查每发现一个问题，扣分4分。 5.设备检查维护保养记录不齐全或记录不实每次扣4分。 6.消防系统日误报频率控制在2次以下、超出一次扣4分 | 35 |  |
| 2 | 消防系统的运行管理 | 1.监控中心发生消防报警信号误报、维保单位未及时核查处理每次扣4分 2. 维保单位未按规定对消防系统进行联动试验每次扣4分 3.维保单位未对消防联动试验过程中发现的问题进行整改处理每次扣4分； 4.维保单位在保养工作过程中未遵守消防安全操作规定每次扣4分 | 35 |  |
| 3 | 消防设备机房环境整洁，符合设备安全要求 | 1.设备机房严重不清洁每次扣4分； 2.普消和自消管路标示不清楚或不准确每次扣4分； 3.设备房未设防小动物措施每处扣4分； 4.设备房未配备消防器具每处扣4分； 5.设备房人员进出未登记每次扣4分； | 30 |  |

考核人：                审核人：                考核时间：

外包方维修保养季度考核表

外包方：                                       季度综合考评分：

| 考评分类 | 考评内容 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应 速度 20分 | 外包单位接项目通知后，能按规定时间到达维修现场，及时维修维修： |  | 随机抽样3次检查 在规定时间内： 20分 超时1小时内： 15分 超时1-4小时内： 10分 超时4小时以上： 0分 |
| 处理 时效 20分 | 1.一般故障在1小时之内维修完成。 2.重大故障在8小时之内维修完成。 3.特大故障在48小时之内维修完成。 |  | 随机抽样3项检查 故障处理完成时间： 合 理 20分 一 般： 15分 不 合 理： 0分 |
| 维修 质量 30分 | 依照公司管理包（外包方管理程序、作业指导书）内容和国家标准，检查各类设备设施维修质量 |  | 抽样率为各类设备30% 合 格： 30分 基本合格： 20分 不 合 格： 0分 |
| 服务 质量 30分 | 1.维修人员是否穿统一工作制服，佩戴工作牌 2.特种操作证书是否在有效期内 3.是否具备较高的专业工作操作技能 4.是否安全文明施工，是否保持施工现场整洁与畅通 5.是否按照合同相关条款内容维修服务 6.外包方配置人员是否按投标文件配置及是否按时到岗 |  | 随机抽样3次检查 不合格： 每项扣5 --- 10分 |
| 季度考 核得分 |  |  |  |

考核人：                 审核人：             考核时间：

★季度综合考评分=（外包方维修保养月度考评得分之和/月份数）*60%+(考核小组成员评分之和/考核小组打分成员人数) *40%

外包方维修保养年度考核表

外包方：                                                年度综合考评分：

| 考评分类 | 考评内容 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应 速度 20分 | 外包单位接项目通知后，能按规定时间到达维修现场，及时维修维修： |  | 随机抽样3次检查 在规定时间内： 20分 超时1小时内： 15分 超时1-4小时内： 10分 超时4小时以上： 0分 |
| 处理 时效 20分 | 1.一般故障在1小时之内维修完成。 2.重大故障在8小时之内维修完成。 3.特大故障在48小时之内维修完成。 |  | 随机抽样3项检查 故障处理完成时间： 合 理 20分 一 般： 15分 不 合 理： 0分 |
| 维修 质量 30分 | 依照公司管理包（外包方管理程序、作业指导书）内容和国家标准，检查各类设备设施维修质量 |  | 抽样率为各类设备30% 合 格： 30分 基本合格： 20分 不 合 格： 0分 |
| 服务 质量 30分 | 1.维修人员是否穿统一工作制服，佩戴工作牌 2.特种操作证书是否在有效期内 3.是否具备较高的专业工作操作技能 4.是否安全文明施工，是否保持施工现场整洁与畅通 5.是否按照合同相关条款内容维修服务 6.外包方配置人员是否按投标文件配置及是否按时到岗 |  | 随机抽样3次检查 不合格： 每项扣5 --- 10分 |
| 年度考 核得分 |  |  |  |

考核人：                审核人：                考核时间：

★年度考评得分=（外包方全年月度考评得分之和/12）*80%+(考核小组成员评分之和/考核小组打分成员人数)*20%

XX专业XX日至XX日周服务维护保养计划

——XXXX公司

- XX日至XX日周服务维护保养总结（上周）

- XX日至XX日周服务维护保养计划

XXXX公司（盖章）

日期：

XX专业XX月服务维护保养计划

——XXXX公司

一、XX月服务维护保养总结（上个月）

二、XX月服务维护保养计划

XXXX公司（盖章）

日期：

XX专业XX季度服务维护保养计划

——XXXX公司

一、XX季度服务维护保养总结

二、XX季度服务维护保养计划

XXXX公司（盖章）

日期：

消防卷帘门检测记录表

维保单位：                                         检测日期：

| 检测标准：1.卷帘门上下运行正常，无异响；2.卷帘门底板与地面接触严密；3.上下限位开关动作正常；4.降底反馈信号正常；5.远程控制、现场控制运行正常。6.卷帘门安全机构、挂件检查正常。 7.卷帘门传动齿轮、链条润滑良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 编号 | 设备 类型 | 模块 地址 | 安装地址 | 设备 完好 | 远程 控制 | 现场 控制 | 上下 限位 | 运行 反馈 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

消防报警设备检测记录表

维保单位：                                                       检测日期：

| 检测标准 |  | 1.外观质量无腐蚀及明显机械损伤，组件完整，标志明显、文字清晰。2.感烟探测器安装倾斜角偏差≯30°3.感烟探测器确认灯的安装位置面向便于观察的主入口方向4.确认灯的功能：报警，灯启动，巡检，灯闪动5.感烟探测器报警功能：有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出。6.消防报警按钮安装牢固，不松，不斜。7.启动按钮，火警信号输出。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 编号 | 设备 类型 | 安装 地址 | 故障 检测 | 报警 检测 | 安装是 否牢固 | 指示灯状态 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

消防水泵维护保养记录表

维保单位：                                         检测日期：

| 检查维护标准： 控制箱：1.控制箱内外清洁、箱内设备无积尘。2.控制箱面板各仪表、按钮、指示灯应完好。3.箱门开关灵活，接地是否良好。4.二次回路各接线端子应紧固无松动，绝缘良好。5.主回路各进出线端子应紧固无松动，无异常发热。6.电缆和电缆头绝缘良好，外表无损伤、老化现象。7.空气开关、接触器绝缘良好，动作可靠，表面无异常发热。8.热继电器应完好，整定值设置正确，动作可靠。 电动机：1.清理电动机外部污垢。2.测量绝缘电阻。3.检查接线盒内的接线是否松动、损坏。4.检查各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固；5.检查接地是否良好。6.检查前后轴承是否缺油、漏油。 泵体：1.检查轴承有无杂音及磨损情况。2.检查泵体是否完好，无裂纹。3.检查叶轮在泵体内无摩擦，无碰撞刮现象。4.检查联轴无磨损，中心位置无位移、无窜动。5.轴承活动自如，无磨损，轴承无变形损坏，与油室轴承卒配合紧，无松动，移位，无异常响声，卡位现象。6.检查油室油密封圈无老化、磨损，垫片无破损，检查水密封紧，填料无老化、僵硬变质，紧固位置是否有漏水现象。7.检查电机、水泵连轴活接靠背轮是否磨损。8.检查阀门能否开启、关闭，无滴水现象。 水泵控制：1.检查接点压力表上下限位压力和控制是否正常。2.检查湿式报警阀压力开关动作和联动水泵是否正常。3.检查消防水泵现场控制是否正常。4.检查消防水泵远程控制是否正常。5.检查消防水泵主备和故障切换是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 编号 | 规格 型号 | 安装地址 | 控制箱 | 电动机 | 泵体 | 水泵 控制 | 运行 反馈 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

消防水炮检测记录表

维保单位：                                                         检测日期：

| 检测标准：1.消防水炮设备外观检查完好齐全。2.水炮图像清晰，水炮远程控制、现场手动控制灵活。3.水炮运行角度正常，限位功能正常。4.水炮报警探测功能正常，联动功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 编号 | 设备 类型 | 安装地址 | 设备 完好 | 图像 清晰 | 远程 控制 | 现场 控制 | 限位 功能 | 报警 功能 | 联动 功能 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

消防防烟风机、排烟风机检测记录表

维保单位：                                            检测日期：

| 检测标准：1.消防风机现场控制、远程控制，启停正常、运行正常，运行反馈正常；2.排烟防火阀连锁风机停止控制正常；3.测量排烟口、送风口的风压、风速、风量符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备 类型 | 模块 地址 | 安装地址 | 设备 完好 | 远程 控制 | 现场 控制 | 风口 风速 | 运行 反馈 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

消防灭火器检查记录表

维保单位：                                         检测日期：

| 检测标准：1.灭火器使用日期在有效期内；2.灭火器器具外观完好，附件齐全，无严重腐蚀、破损；3.灭火器具气体压力在合格范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 型号 | 安装地址 | 使用 日期 | 设备 完好 | 附件 齐全 | 器具 压力 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

消防湿式报警阀组检测记录表

维保单位：                                                 检测日期：

| 检测标准：1.外观：组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好；2.排水设施功能正常；3.水力警铃启动、声响正常；4.供水总控制阀：（1）开、关状态灵活可靠、标志明显（2）锁定设施常开，锁定牢固； 5.报警阀功能试验：（1）伺应状态延迟器无出水（2）报警阀动作后相应功能阀启动，5-90s内开始连续报警，压力开关在消控中心报警，信号显示，泵自动启动（3）报警阀复位后的相应功能警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 编号 | 设备 类型 | 安装地址 | 设备 完好 | 压力 开关 | 水力 警铃 | 水泵 启动 | 运行 反馈 | 备注 |

维保检测人员：	用户专业人员：

维保单位主管：

日     期：

建筑消防设备设施故障处理登记表

维保单位：

| 检查维护时间 | 检查维护人 （签名） | 检查发现问题或故障 | 问题或故障处理结果 | 维保单位主管人员签名 | 用户单位管理人员签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 消防主要设备巡检记录表(现场) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地址: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 设备 类型 | 设备 编号 | 设备 完好 | 现场 控制 | 远程 控制 | 维护 内容 | 存在 问题 | 巡检人 员签名 | 备注 |
| 月检 | 季检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表粘贴在现场，分散安装设备一台一张，设备集中安装的地方只需粘贴一张，巡检时在设备编号上列出所有设备的编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  谈判书格式

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

谈 判 内 容：

（谈判供应商名称）

年    月    日

目  录

1.报价表-------------------------------------------------------------（页码）

2.谈判书--------------------------------------------------

3.服务（技术设计）方案--------------------------------------------------

4.商务、技术响应、偏离情况说明表---------------------------------------------

5.法定代表人授权书原件及委托代理人身份证复印件-------------------------------

6.竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件或者证明竞标人具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件------------------------------

7.财务状况报告（2018年度财务报表）------------------------------

8.具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺书------------------------------

9.最近半年连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[税费凭证复印件/依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]；------------------------------

10.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（由供应商提供查询结果网页打印件或截图并加盖公章。）-------------------

11.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料------------------------------

12.竞标人认为需要提供的有关资料------------------------------

13.竞标人类似服务的业绩（主要用户、成交通知书复印件、供货合同等）------------------

14.本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题------------------------------

附件一

1.谈判书

广西东博会场馆运营有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表竞标人（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份和副本 四 份。

1.报价表；

2.服务（技术设计）方案；

3.商务、技术响应、偏离情况说明表；

4.按竞争性谈判文件竞标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

5.资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

竞标人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                           帐号/行号：

附件二

2.报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

单位：元

| 序号 | 名称 | 技术参数要求(或技术参数需求) | 数量 ① | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |
| 提交服务成果时间： |  |  |  |  |  |  |
| 提交服务成果地点： |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

3.服务（技术设计）方案

采购项目名称:

采购项目编号:

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

附件四

4.商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| - 商务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | - 事项 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| - 一 | 合同签订期 |  |  | - 响应 |  |
| - 二 | 提交服务成果时间 |  |  |  |  |
| - 三 | 提交服务成果地点 |  |  |  |  |
| - 四 | - 售后服务要求 |  |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |  |

| - 技术部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 竞争性谈判文件要求 - （技术参数需求及服务要求） | - 竞争性谈判响应文件的具体技术参数响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| 1 |  |  |  | - 无偏离 |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

年   月   日

附件五

5.法定代表人授权书

广西东博会场馆运营有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

附件六

其 他 文 件

7.竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件（必须加盖单位公章）；（必须提供）

8.财务状况报告（2018年度财务报表）；（如有请提供）

9.具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺书；（必须提供）

10.竞标人最近半年连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[税费凭证复印件；依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]；（格式自拟，必须提供）

11.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（由供应商提供查询结果网页打印件或截图并加盖公章。）；（格式自拟，必须提供）

12.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定,则必须提供)

13.竞标人认为需要提供的有关资料；

14.竞标人类似服务的业绩（主要用户、成交通知书复印件、供货合同等）；

15.本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

（以上附件可根据竞争性谈判文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

# 第五章  合同主要条款

- 合 同 书

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

目  录

一、采购合同书

二、合同附件

1.中标（成交）通知书

2.采购项目需求表

3.竞争性谈判文件的更改通知（如有）

4.谈判书

5.最终报价表

6.商务、技术响应、偏离情况说明表

7.成交供应商澄清函（如有请提供）

8.履约保证金交纳证明

9.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.项目一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括服务成果价款[（详见报价表），以及为实现服务成果所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料等全部费用]。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的服务成果、数量、项目技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的服务成果在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用服务成果的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1.提交服务成果时间： 1年（拟定 2019年7月1日-2020年6月30日止），具体服务时间由采购人确定，结算以实际发生服务时间结算。

提交服务成果地点： 南宁国际会展中心。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

3.乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

5.乙方在指定地点提交服务成果后（调试完成），甲方应在十五个工作日内依据谈判文件、乙方的响应文件等组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署服务成果验收单并加盖招标采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6.采购人委托招标代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第五条　培训

1.甲方应提供必要的培训条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按采购人要求执行。

第六条  售后服务、质量保证期

1.乙方提供服务的质量保证期为：合同期满后3个月，以及按照谈判文件、响应文件和本合同所附的《技术服务、培训、售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式

1.当采购的服务成果数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供服务成果，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：自筹资金。

3.付款方式：本项目无预付款，经双方验收合格后，分两次支付合同进度款。首次支付时间为履约服务满半年，成交人提供的服务经双方验收合格后，支付第一次合同进度款，其余款项在合同满，成交人提交的服务经双方验收合格后一次性支付。每次支付合同款前成交人应提交合格有效发票，结算以实际发生服务时间结算。

第八条　质量保证金:

乙方在签订本项目合同前，须向甲方交纳（大写）人民币              ￥             元）的履约保证金，以保证服务期间正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方中标资格，服务协议自动终止。履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。

履约保证金交到采购人账户：

开户名：广西东博会场馆运营有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行

账  号：45050160426600000896

履约保证金自合同生效提供服务之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  服务成果质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定的采购服务内容，其数量、技术参数要求(技术参数需求)等质量必须为无瑕疵的服务成果。乙方提供服务成果的质量保证期按交付服务成果验收合格之日起计（期限见《采购项目需求》中的要求）。在保证期内因服务成果本身的质量问题发生故障，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退服务成果处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务成果的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生服务问题，乙方在     小时内到达采购人指定现场，并解决服务问题。

3.在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的服务成果免费保质期为合同期满后3个月，因人为因素出现的故障不在免费保质范围内。超过保质期的服务成果，终生维护，维护时只收成本费，成本费为每年合同额的10%。

第十一条  服务成果的调试和验收

1.甲方对乙方提交的服务成果依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在服务成果（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交付服务成果前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收服务成果验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交甲方。

3.甲方对乙方提供的服务成果在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的服务成果，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果、数量、技术参数要求(技术参数需求)等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   7  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因服务成果的设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

6.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不成，可向合同签订地法院提起诉讼, 合同签订地在此约定为广西南宁市青秀区。

第十六条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第十九条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方两份（可根据需要另增加）、留招标代理公司一份备案。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页